# Zakres opracowania

Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego opisywanego obiektu zawiera:

- charakterystykę terenu, na którym położone są obiekty oraz tereny przyległe będące 
w zasięgu oddziaływania,

- aktualny stan akustyczny na terenie wokół opisywanych obiektów,

- wykaz źródeł hałasu oraz rozkład czasu pracy dla tych źródeł w porze dnia i w porze nocy,

- określenie poziomów mocy akustycznej dla źródeł hałasu,

- obliczenia poziomu emisji hałasu,

- przedstawienie obliczeń i symulacji w postaci graficznej (załącznik).

Podstawa opracowania

Opracowanie dotyczące oddziaływania akustycznego zostało wykonane na podstawie niżej wymienionych dokumentów oraz literatury:

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826 ze zm.),

- Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań 
w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542 ze zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001.62.627 ze zm.),

- Polska Norma PN-N-01341: Hałas środowiskowy. „Metody pomiaru i oceny hałasu przemysłowego”,

- Polska Norma PN-ISO 9613-2: Akustyka. „Tłumienie dźwięku podczas propagacji 
w przestrzeni otwartej”,

- Materiały dostarczone przez Zleceniodawcę.

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku

Polskie wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem odnoszą się osobno do dwóch pór doby:

- 16 godzin w porze dziennej w przedziale od 6.00 do 22.00,

- 8 godzin w porze nocnej w przedziale od 22.00 do 6.00.

Wartości dopuszczalnych poziomów dźwięku (równoważnych, oznaczanych LAeq) w środowisku, zarówno dla pory dziennej, jak i nocnej, sprecyzowane są w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112). Poziomy te odnoszą się do terenów wymagających ochrony przed hałasem. Czas uśredniania (wyznaczania, czy pomiaru wartości poziomu LAeq) przyjęto w rozporządzeniu na 8 godzin dnia i 1 godzinę nocy dla hałasu emitowanego przez instalacje (hałas przemysłowy).

Wartości poziomów dopuszczalnych są zależne od funkcji urbanistycznej, jaką spełnia dany teren. Ich zakres podzielono na 4 klasy. Dla terenów wymagających intensywnej ochrony przed hałasem określane są najniższe poziomy dopuszczalne, natomiast dla terenów, gdzie ochrona przed hałasem nie jest zagadnieniem krytycznym, poziomy dopuszczalne są najwyższe. Przyjęta podstawa kategoryzacji terenów (jego funkcja urbanistyczna) wskazuje na ścisłe związki między ochroną środowiska przed hałasem a zagospodarowaniem przestrzennym.

Najbliższe tereny akustycznie chronione stanowią tereny zabudowy zagrodowej zlokalizowane na dz. ew. nr 222/3 i 38 oddalone o ok. 140 m w kierunku północnym. Identyfikacji najbliższych terenów chronionych akustycznie dokonano na podstawie pisma Wójta Gminy Sośno z dnia 18 marca 2019 r. oraz Wójta Gminy Mrocza z dnia 20 marca 2019 r. Kopię wyżej wymienionych pism przedstawiono w załączniku 13 i 14 w raporcie oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z Tabelą 1 załącznika do powyższego rozporządzenia, dopuszczalny poziom dźwięku A, od źródeł hałasu instalacyjnego, przenikający do środowiska:

dla terenów zabudowy zagrodowej wynosi:

- LAeqD = 55 dB dla kolejnych 8 godzin pory dnia,

- LAeqN = 45 dB dla jednej najmniej korzystnej godziny nocy.

Tabela 1. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu, z wyłączeniem hałasu powodowanego przez starty, lądowania i przeloty statków powietrznych oraz linie elektroenergetyczne, wyrażone wskaźnikami LAeq D  i LAeq N, które to wskaźniki mają zastosowanie do ustalania kontroli warunków korzystania ze środowiska, w odniesieniu do jednej doby

| Lp. | Przeznaczenie terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeq D przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia, kolejno po sobie następującym | LAeq N przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy |
| 1 | a. Strefa ochronna „A” uzdrowiska b. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej b. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży c. Tereny domów opieki społecznej d. Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | a. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego b. Tereny zabudowy zagrodowej c. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe d. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców | 68 | 60 | 55 | 45 |

Charakterystyka akustyczna opisywanych obiektów

Lokalizacja obiektu

Przedmiotowa biogazownia zlokalizowana zostanie na działce ew. nr 221/2, m. Sitno, gm. Sośno.

Źródła hałasu

Źródła bezpośrednie

Równoważne moce akustyczne źródeł bezpośrednich stacjonarnych przyjęto na podstawie danych od producentów urządzeń planowanych do instalacji oraz urządzeń o podobnej mocy i właściwościach. Równoważne moce akustyczne źródeł bezpośrednich przestawiono w tabeli  poniżej.

Tabela 2		Charakterystyka bezpośrednich źródeł hałasu

| Nr na załączniku graficznym | Pełna nazwa źródła | Poziom A mocy akustycznej źródła, dB | Czas aktywności źródła [h] |  | Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła, dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy |
| 1,2 | wylot komina modułu kogeneracyjnego | 120,0 | 16 | 8 | 123,0 | 129,0 |

*zgodnie z informacją dostawcy urządzenia moduł kogeneracyjny wyposażony zostanie w tłumik hałasu ograniczający hałas emitowany przez wylot komina do poziomu 65 dB, w związku z czym do obliczeń przyjęto równoważny poziom mocy akustycznej wynoszący: dla pory dnia – 68 dB i dla pory nocy – 74,0 dB.

Źródła bezpośrednie ruchome:

Ruch pojazdów będzie odbywać się wyłącznie w porze dnia. Zakładany ruch pojazdów na terenie przedmiotowej inwestycji obejmuje:

- ruch ładowarki – ciągły ruch 1 pojazdu w porze dnia, nr na załączniku graficznym: 3-23,

- ruch ciągników – ciągły ruch 1 pojazdu w porze dnia, nr na załączniku graficznym:  24-42,

- ruch pojazdów ciężarowych – ruch 3 pojazdów na godzinę, nr na załączniku graficznym: 43-57.

- ruch pojazdów osobowych – ruch 1 pojazdu na godzinę, nr na załączniku graficznym: 58-67.

Dopuszczalne moce akustyczne

Moce akustyczne pojazdów przedstawione w poniższej tabeli przyjęto na podstawie instrukcji nr 338 Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie:

Tabela 3 	Moce akustyczne pojazdów

| Operacja | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [s] |
| --- | --- | --- |
| pojazdy lekkie |  |  |
| Start | 97 | 5 |
| Hamowanie | 94 | 3 |
| Jazda po terenie, m. in. manewrowanie | 94 | (zależy od długości drogi) |
| pojazdy ciężkie |  |  |
| Start | 105 | 5 |
| Hamowanie | 100 | 3 |
| Jazda po terenie, m. in. manewrowanie | 100 | (zależy od długości drogi) |

Równoważny poziom mocy akustycznej uwzględniający rzeczywisty czas emisji obliczono ze wzoru:

gdzie:

m – oznacza liczbę przedziałów czasu tp lub liczbę zmierzonych źródeł,

LAekj – oznacza poziom LAek dla j-tego przedziału czasu tp lub j-tego źródła, w decybelach (dB),

tj – oznacza czas trwania j-tego przedziału czasu tp, lub czas pracy danego źródła, w sekundach (s),

T – oznacza czas odniesienia, w sekundach (s).

Źródła pośrednie

Równoważne moce akustyczne, źródeł pośrednich stacjonarnych przyjęto 
na podstawie danych od producentów urządzeń (karty katalogowe) oraz urządzeń o podobnej mocy i właściwościach. Karty katalogowe urządzeń przedstawiono w załącznikach 7-9 do pisma zawierającego uzupełnienia raportu OŚ.

Tabela 1	Charakterystyka pośrednich źródeł hałasu – biogazownia m. Sitno.

| Nr na załączniku graficznym | Pełna nazwa źródła | Poziom A mocy akustycznej źródła, dB | Czas aktywności źródła [h] |  | Równoważny poziom A mocy akustycznej źródła, dB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | pora dnia | pora nocy | pora dnia | pora nocy |
| a | kogenerator1 | 107,6 | 16 | 8 | 110,6 | 116,6 |
| b | kogenerator1 | 107,6 | 16 | 8 | 110,6 | 116,6 |
| c | sprężarka2 | 81,0 | 16 | 8 | 84,0 | 90,0 |
| d | sprężarka2 | 81,0 | 16 | 8 | 84,0 | 90,0 |
| e | suszarnia zboża3 | 96,8 | 16 | 8 | 99,8 | 105,8 |

1moduł kogeneratorów zostanie umieszczony w stalowym kontenerze o izolacyjności akustycznej wynoszącym Rw=25 dB. 2sprężarki zostaną umieszczone w stalowej obudowie – ze względu na brak szczegółowych danych dotyczących izolacyjności akustycznej obudowy przyjęto izolacyjność na poziomie Rw=20 dB.

3suszarnia zboża będzie posiadać stalową obudowę o poziomie izolacyjności akustycznej wynoszącej Rw=20 dB, od strony zabudowy mieszkalnej przy ścianie suszarni zostanie wykonany ekran akustyczny o izolacyjności akustycznej wynoszącej minimum Rw=30 dB.

W obliczeniach nie uwzględniono wyników propagacji hałasu z czasu działania pochodni awaryjnej oraz stacji trafo, ponieważ urządzenia te emitują niższy poziom hałasu niż moduł kogeneratorów, który zastępują. Oddziaływanie w trybie pracy awaryjnej będzie zatem niższe niż przy normalnej eksploatacji.

Stan akustyczny otoczenia obiektu

Źródło hałasu w otoczeniu przedmiotowego obiektu stanowić będzie praca maszyn na pobliskich polach oraz ruch pojazdów po okolicznych drogach.

Zasięg oddziaływania inwestycji

Metodyka obliczeń

Zastosowanie metod obliczeniowych polega na określeniu wartości żądanych parametrów klimatu akustycznego za pomocą matematycznych zależności wychodząc ze znajomości:

- poziomów mocy akustycznej bezpośrednich źródeł hałasu,

- charakterystyki terenu,

- elementów ekranujących (budynki, wały ziemne, zbiorniki i inne elementy występujące na kierunku propagacji hałasu w środowisku).

Zgodnie z Załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. z 2014 r., poz. 1542) metody obliczeniowe hałasu z zakładu oparte są o model rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku zawarty w normie PN ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej”. Podstawowymi danymi źródłowymi do obliczeń poziomów dźwięku w oparciu o powyższy model, wymieniony w normie PN ISO 9613-2, są moce akustyczne źródeł hałasu na obszarze zajmowanym przez instalację.

Obliczenia zasięgu oddziaływania akustycznego od instalacji, wykonano w oparciu o program komputerowy LEQ Professional ver. 6x. Licencję na użytkowanie programu posiada Pracownia Środowiskowa Ewa Rosa.

Dane do obliczeń

Dane do obliczeń emisji hałasu przedstawiono w załączniku nr 9.1a – pora dnia i 9.1b – pora nocy.

Obliczenia

Obliczenia zostały przedstawione w postaci graficznej w załączniku nr 9.2a – pora dnia i 9.2b pora nocy. Wyniki w formie tabelarycznej zostały przedstawione wyłącznie w formie elektronicznej w załączniku 9.3a i 9.3b (pora dnia i pora nocy).

Na załączniku wyszczególnione zostały źródła hałasu. Obliczenia emisji hałasu dla wykonano na wysokości z = 4 m w siatce obliczeniowej o wymiarach:

# Xmin = 400 m  ;  Xmax  = 1195 m,

# Ymin = 400 m  ;  Ymax =  1000 m,

# skok  siatki = 15 m.

Współczynnik gruntu G dla całej rozpatrywanej powierzchni przyjęto na poziomie 0,9. Wartości współczynnika gruntu wahają się od 0 – dla gruntu twardego (bruk, beton, woda, lód, ubita ziemia) do 1 – trawa, pola. Wartość współczynnika gruntu G podano jako ułamek gruntu porowatego. Współczynnik gruntu przyjęto na podstawie zdjęć satelitarnych okolic planowanej inwestycji.

Oddziaływanie zostało przedstawione dla pory dnia i nocy za pomocą izolinii równoważnego poziomu dźwięku A. W celu lepszego odwzorowania ruchu źródeł ruchomych, zastępcze źródła hałasu zastąpiono taką ilością źródeł cząstkowych, aby ich wypadkowa moc akustyczna była taka sama jak źródła zastępczego.

Środki techniczne, technologiczne  i organizacyjne minimalizujące emisje hałasu.

Emisja hałasu na etapie eksploatacji obiektu związana będzie z pracą modułu kogeneratorów, pracą suszarni zboża oraz ruchem pojazdów ciężarowych i osobowych, ruchem ciągnika oraz ładowarki.

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej będzie możliwe poprzez ograniczenie pracy silników do niezbędnego minimum, a także wykorzystywanie w pełni sprawnych technicznie pojazdów i urządzeń, spełniających wymagania normowe i ustawowe w zakresie ochrony przed hałasem.

Z uwagi na fakt, iż przeprowadzona analiza akustyczna uwzględniająca oddziaływanie powstające na etapie eksploatacji inwestycji wykazała, że jego działalność nie powoduje przekroczeń obowiązujących norm hałasu nie przewiduje się stosowania dodatkowych, niż przedstawione w przedmiotowym opracowaniu, urządzeń ograniczających oddziaływanie akustyczne związane z jego działalnością.

Wnioski

- Z punktu widzenia emisji hałasu do środowiska przedsięwzięcie nie będzie stanowić ponad normatywnej uciążliwości akustycznej dla środowiska,

- Przedsięwzięcie nie będzie stanowić istotnego źródła wibracji,

- Na terenie inwestycji dopuszcza się pracę zgodnie z warunkami określonymi w punkcie dotyczącym źródeł hałasu,

- Najbliższe tereny podlegające ochronie akustycznej – tereny mieszkalne znajdują się poza zasięgiem izolinii o poziomie równoważnym 55 dB w porze dnia oraz 45 dB w porze nocy.

Oddziaływanie akustyczne związane z przedsięwzięciem nie przekracza dopuszczalnych norm sprecyzowanych w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2007.120.826 ze zm.).