|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| noiser_2cm | | | | |
| NOISER  Piotr Kapica  ul. Kilińskiego 22  98-270 Złoczew  NIP: 827-208-18-73  Regon: 100899820  tel. 508 248 099  www.noiser.pl  noiser@noiser.pl | | TYTUŁ:  Analiza akustyczna dla przedsięwzięcia pn.:  „Farma fotowoltaiczna Roztoki, gm. Sośno” | | |
|  | | |
| Nazwa i adres wykonawcy | | NOISER Piotr Kapica  ul. Kilińskiego 22, 98-270 Złoczew  ul. Wiosenna 33DC, 55-093 Kiełczów (adres korespondencyjny)  NIP 8272081873 Regon 100899820  www.noiser.pl noiser@noiser.pl | | |
| Zamawiający | | DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński  ul. Grzybowska 39 lok. 1519, 00-855 Warszawa  NIP 5272348547 | | |
| Obiekt badań | | Farma fotowoltaiczna Roztoki, gm. Sośno | | |
| Nr zlecenia/umowy | | Zlecenie z dnia 26.01.2022 r. | | |
| Badania wykonał | | mgr inż. Piotr Kapica |  | |
| Data badań: | | styczeń 2022 r.  maj 2022 r.  wrzesień 2022 r. |
| Sprawozdanie opracował | | mgr inż. Piotr Kapica |
| Data sprawozdania: | | styczeń 2022 r.  maj 2022 r.  wrzesień 2022 r. |

Zamieszczone w opracowaniu wyniki odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Niniejszy dokument może być wykorzystany jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego został wydany.

Nie może być powielany w części lub w całości bez pisemnej zgody Zamawiającego.

**Spis treści**

[1. Podstawa opracowania 4](#_Toc93053101)

[1.1. Formalna 4](#_Toc93053102)

[1.2. Merytoryczna 4](#_Toc93053103)

[1.3. Dane wyjściowe 4](#_Toc93053104)

[2. Cel i zakres opracowania 4](#_Toc93053105)

[3. Wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 5](#_Toc93053106)

[3.1. Standardy jakości środowiska akustycznego 5](#_Toc93053107)

[3.2. Uwarunkowania w zakresie hałasu 6](#_Toc93053108)

[4. Charakterystyka źródeł hałasu 6](#_Toc93053109)

[4.1. Emisja hałasu na etap realizacji/likwidacji inwestycji 6](#_Toc93053110)

[4.2. Emisja hałasu na etapie eksploatacji inwestycji 6](#_Toc93053111)

[5. Metodyka oceny hałasu 6](#_Toc93053112)

[5.1. Metodyka obliczeń 6](#_Toc93053113)

[5.2. Parametry obliczeń 7](#_Toc93053114)

[5.3. Dane wyjściowe do modelu obliczeniowego 7](#_Toc93053115)

[6. Ocena oddziaływania akustycznego 7](#_Toc93053116)

[6.1. Lokalizacja punktów obserwacji 8](#_Toc93053117)

[6.2. Wyniki obliczeń 8](#_Toc93053118)

[6.2.1. Wyniki obliczeń w punktach 8](#_Toc93053119)

[6.2.2. Mapy zasięgu hałasu 8](#_Toc93053120)

[6.3. Podsumowanie 8](#_Toc93053121)

[7. Rozwiązania chroniące środowisko przed hałasem 8](#_Toc93053122)

[7.1. Etap realizacji inwestycji 8](#_Toc93053123)

[7.2. Etap eksploatacji inwestycji 8](#_Toc93053124)

[8. Oddziaływanie skumulowane 9](#_Toc93053125)

**Spis rysunków**

[Rysunek 1 Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA](#_Toc93047252)

**Spis tabel**

[Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku](#_Toc115463026)

[Tabela 2 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych – wariant 1](#_Toc115463027)

[Tabela 3 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych – wariant 2](#_Toc115463028)

**Załączniki**

1. Dane wyjściowe z programu CadnaA

2. Mapy zasięgu hałasu

# Podstawa opracowania

## Formalna

Zlecenie firmy DOBRA ENERGIA Rafał Odrobiński, ul. Grzybowska 39 lok. 1519, 00-855 Warszawa z dnia 26.01.2022 r.

## Merytoryczna

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska /*t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.*/;
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku /*t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112*/;
3. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji /*Dz. U. z 2021 r. poz. 1710 z późn. zm.*/;
4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska /*Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.*/;
5. Polska Norma PN-ISO 9613-2 „Akustyka – Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej, część 2: Ogólna metoda obliczeniowa”;
6. Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Unii Europejskiej   
   z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i kontroli poziomu hałasu   
   w środowisku;

## Dane wyjściowe

1. Dane przekazane przez Zamawiającego m.in. informacje o źródłach hałasu, projekt zagospodarowania terenu;
2. [www.geoportal.gov.pl](http://www.geoportal.gov.pl) oraz www.maps.google.pl;

# Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera analizę oddziaływania na klimat akustyczny dla przedsięwzięcia pn.: „Farma fotowoltaiczna Roztoki, gm. Sośno”.

Sporządzone opracowanie pozwoli na określenie warunków akustycznych jakie będą panowały po oddaniu do eksploatacji planowanego przedsięwzięcia oraz ustalenie czy przewidywane źródła hałasu nie spowodują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.

Zakres prac obejmuje:

* Analizę materiałów przekazanych przez zamawiającego;
* Inwentaryzację głównych źródeł hałasu (typ źródła, lokalizację, czas pracy itp.);
* Opis faktycznego zagospodarowania terenu, na którym realizowane będzie przedsięwzięcie wraz z określeniem dopuszczalnych poziomów hałasu;
* Wykonanie modelu obliczeniowego przy użyciu specjalistycznego oprogramowania;
* Wykonanie obliczeń hałasu w punktach obliczeniowych usytuowanych na terenach chronionych akustycznie;
* Obliczenia rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku (mapy zasięgu hałasu);
* Dokonanie analizy przewidywanych skutków oddziaływania instalacji na klimat akustyczny;
* Opis ewentualnych metod minimalizacji emisji hałasu do środowiska;

# Wymagania w zakresie ochrony środowiska przed hałasem

## Standardy jakości środowiska akustycznego

Standardy jakości środowiska w zakresie emisji hałasu, określone są przez dopuszczalne poziomy hałasu. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Dopuszczalne poziomy hałasu zależą od rodzaju źródła oraz funkcji i przeznaczenia terenu. Rodzaje terenów powinny być określone na podstawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), bądź w przypadku braku mpzp, na podstawie stanu faktycznego.

Ochronie przed hałasem podlegają przede wszystkim tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny związane ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, tereny szpitali, domów opieki, a także tereny o charakterze wypoczynkowo-rekreacyjnym. Dla terenów przemysłowych, a także leśnych oraz terenów upraw rolnych nie ma określonych dopuszczalnych poziomów hałasu.

Dopuszczalne poziomy hałasu od przemysłu dla terenów prawnie chronionych przed hałasem, zamieszczono poniżej w tabeli 1.

Tabela 1 Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj terenu** | **Dopuszczalny poziom hałasu w [dB]** | | | |
| **Drogi lub linie kolejowe 1)** | | **Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu** | |
| **LAeqD**  **przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom** | **LAeqN**  **przediał czasu odniesienia równy 8 godzinom** | **LAeqD**  **przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następującym** | **LAeqN**  **przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy** |
| 1 | 1. Strefa ochronna „A” uzdrowiska 2. Tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2. Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży 2) 3. Tereny domów opieki społecznej 4. Tereny szpitali w miastach | 61 | 56 | 50 | 40 |
| 3 | 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 2. Tereny zabudowy zagrodowej 3. Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 2) 4. Tereny mieszkaniowo-usługowe | 65 | 56 | 55 | 45 |
| 4 | Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców 3) | 68 | 60 | 55 | 45 |
| 1. Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także do torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 2. W przypadku niewykorzystania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny poziom hałasu w porze nocy. 3. Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tyś. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców pow. 100 tyś., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. | | | | | |
| LAeqD – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia, rozumianej jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 22:00 (przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom dla hałasu drogowego bądź 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących dla hałasu przemysłowego),  LAeqN – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy, rozumianej jako przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00 (przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom dla hałasu drogowego bądź 1 najmniej korzystnej godzinie nocy dla hałasu przemysłowego) | | | | | |

## Uwarunkowania w zakresie hałasu

Kwalifikacji terenów chronionych ze względu na hałas dokonano na podstawie stanu faktycznego.

Najbliższe tereny podlegające ochronie przed hałasem to:

* tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (LAdopD= 50 dB; LAdopN = 40 dB),
* tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz tereny zabudowy zagrodowej (LAdopD= 55 dB; LAdopN = 45 dB).

Tereny chronione przed hałasem zaznaczono na wykreślonych map zasięgu hałasu. Na mapach zasięgu hałasu zaznaczono poszczególne rodzaje budynków (mieszkalne, niemieszkalne, itp.).

# Charakterystyka źródeł hałasu

## Emisja hałasu na etap realizacji/likwidacji inwestycji

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców.

Hałas powstający na etapie budowy inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależeć będą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy.

## Emisja hałasu na etapie eksploatacji inwestycji

Źródłem hałasu emitowanego z terenu omawianego przedsięwzięcia będą:

* stacje transformatorowe SN/WN - moc akustyczna źródła zastępczego LWA≤90 dB;
* stacje transformatorowe nN/SN - moc akustyczna źródła zastępczego LWA≤80 dB;

Obliczenia wykonano dla dwóch wariantów:

* wariant 1: Inwestorski – obiekty (np. źródła hałasu) związane z wariantem oznaczono przedrostkiem „1\_” w kolumnie ID tabel przedstawionych w danych wyjściowych z programu CadnaA,
* wariant 2: Alternatywny – obiekty (np. źródła hałasu) związane z wariantem oznaczono przedrostkiem „2\_” w kolumnie ID tabel przedstawionych w danych wyjściowych z programu CadnaA.

# Metodyka oceny hałasu

## Metodyka obliczeń

Ocenę oddziaływania omawianego przedsięwzięcia w zakresie hałasu wykonano metodą obliczeniową. Do obliczeń wykorzystano oprogramowanie: CadnaA® ©DataKustik GmbH Dongle: L42342.

Obliczenia hałasu przeprowadzono w oparciu o model propagacji dźwięku zgodny z normą PN-ISO 9613-2 „Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczeniowa” (Dyrektywa 2002/49/WE z dnia 25 czerwca 2002 r.).

Niepewność obliczeń zasięgu oddziaływania hałasu wynika z niepewności oszacowania poziomu mocy akustycznej źródeł hałasu oraz niepewności obliczeń rozchodzenia się dźwięku. Według normy PN-ISO 9613 niepewność wyniku obliczeń wynosi ±1 dB dla odległości do 100 m i ±3 dB dla odległości od 100 m do 1000 m.

## Parametry obliczeń

Parametry obliczeń zadeklarowane w programie CadnaA:

* współczynnik tłumienności gruntu: G=0,7;
* współczynnik pochłaniania przez fasady: α = 0,3;
* rząd odbić: N = 1;
* warunki meteorologiczne:
* temperatura: T = 10oC,
* wilgotność: H = 70%;
* siatka punktów obliczeniowych: 5x5 m, na wysokości 4,0 m n.p.t.

## Dane wyjściowe do modelu obliczeniowego

Podstawę do wykonania modelu obliczeniowego i przeprowadzenia oceny oddziaływania hałasu na środowisko stanowiły:

* dane przekazane przez Zamawiającego m.in. informacje o źródłach hałasu, projekt zagospodarowania terenu,
* zbiór danych zintegrowanych kopii BDOT10k, ortofotomapa terenu i model „Budynków 3D” w standardzie LOD1 udostępniony przez GUGIK.

Na podstawie powyższych danych opracowano model zagospodarowania terenu w otoczeniu przedmiotowej inwestycji (przykładowy widok 3D na rysunku poniżej). Model obliczeniowy sporządzony został w układzie współrzędnych 1992.

|  |
| --- |
|  |
| Rysunek 1 Widok 3D zamodelowanego terenu w programie CadnaA |

# Ocena oddziaływania akustycznego

Ocena hałasu została wykonana na podstawie porównania wyznaczonych wskaźników hałasu dla pory dnia (LAeqD) i dla pory nocy (LAeqN) z wartościami dopuszczalnymi poziomu hałasu przemysłowego na terenach podlegających ochronie akustycznej.

## Lokalizacja punktów obserwacji

W celu oceny wpływu inwestycji na klimat akustyczny wyznaczono poziom hałasu w punktach obliczeniowych zlokalizowanych na najbliższych terenach chronionych akustycznie.

Punkty obliczeniowe usytuowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 września 2021 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji [3].

Lokalizację punktów obliczeniowych przedstawiono na wykreślonych mapach zasięgu hałasu, a ich współrzędne podano w tabeli poniżej.

## Wyniki obliczeń

### Wyniki obliczeń w punktach

Wartości obliczonych poziomów dźwięku oraz przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w wybranych punktach recepcyjnych przedstawiono poniżej.

Tabela 2 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych – wariant 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie punktu | | | | Dopuszczalny  poziom hałasu  LAdop [dB] | | Obliczony  poziom hałasu  LAeq [dB] | | Przekroczenia dop. poziomu hałasu  ∆LA [dB] | |
| Numer | Y  (1992) | X  (1992) | ho [m] | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy |
| P01 | 403950 | 615162 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 26,1 | 26,1 | BRAK | BRAK |
| P02 | 404056 | 614765 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,5 | 33,5 | BRAK | BRAK |
| P03 | 404041 | 614661 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 37,2 | 37,2 | BRAK | BRAK |
| P04 | 404106 | 613928 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 35,1 | 35,1 | BRAK | BRAK |
| P05 | 404097 | 613815 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,3 | 33,3 | BRAK | BRAK |
| P06 | 404097 | 613629 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,4 | 33,4 | BRAK | BRAK |
| P07 | 404479 | 613563 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 35,0 | 35,0 | BRAK | BRAK |
| P08 | 405162 | 614510 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 34,5 | 34,5 | BRAK | BRAK |
| P09 | 405222 | 614304 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 31,2 | 31,2 | BRAK | BRAK |
| P10 | 405149 | 614243 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 33,7 | 33,7 | BRAK | BRAK |
| P11 | 405768 | 614089 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 22,8 | 22,8 | BRAK | BRAK |

Tabela 3 Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych – wariant 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oznaczenie punktu | | | | Dopuszczalny  poziom hałasu  LAdop [dB] | | Obliczony  poziom hałasu  LAeq [dB] | | Przekroczenia dop. poziomu hałasu  ∆LA [dB] | |
| Numer | Y  (1992) | X  (1992) | ho [m] | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy | Pora dnia | Pora nocy |
| P01 | 403950 | 615162 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 26,1 | 26,1 | BRAK | BRAK |
| P02 | 404056 | 614765 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,5 | 33,5 | BRAK | BRAK |
| P03 | 404041 | 614661 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 37,2 | 37,2 | BRAK | BRAK |
| P04 | 404106 | 613928 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 35,1 | 35,1 | BRAK | BRAK |
| P05 | 404097 | 613815 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,3 | 33,3 | BRAK | BRAK |
| P06 | 404097 | 613629 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 33,5 | 33,5 | BRAK | BRAK |
| P07 | 404479 | 613563 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 34,6 | 34,6 | BRAK | BRAK |
| P08 | 405162 | 614510 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 34,6 | 34,6 | BRAK | BRAK |
| P09 | 405222 | 614304 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 31,8 | 31,8 | BRAK | BRAK |
| P10 | 405149 | 614243 | 4,0 | 50,0 | 40,0 | 34,0 | 34,0 | BRAK | BRAK |
| P11 | 405768 | 614089 | 4,0 | 55,0 | 45,0 | 22,8 | 22,8 | BRAK | BRAK |

### Mapy zasięgu hałasu

W celu graficznego zobrazowania wpływu inwestycji na klimat akustyczny wykreślono mapy zasięgu hałasu dla pory dnia oraz dla pory nocy w siatce punktów pomiarowych zlokalizowanych na wysokości 4,0 m n.p.t. Wykreślone mapy dołączono do opracowania w formie załączników.

## Podsumowanie

Zasięg prognozowanego poziom hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie o wartości 50/55 dB w porze dnia i 40/45 dB w porze nocy nie obejmuje terenów chronionych akustycznie.

# Rozwiązania chroniące środowisko przed hałasem

## Etap realizacji inwestycji

W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko i ludzi w fazie realizacji inwestycji planuje się:

* korzystać z maszyn i urządzeń budowlanych oraz środków transportu, których stan techniczny nie budzi zastrzeżeń,
* ograniczać jałową pracę silników (przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy),
* maksymalnie ograniczyć czas budowy poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego.

## Etap eksploatacji inwestycji

W celu ograniczenia oddziaływań akustycznych na środowisko w fazie eksploatacji planuje się:

* dbać o dobry stan techniczny urządzeń.

# Oddziaływanie skumulowane

Prognozowany poziom hałasu emitowanego do środowiska przez przedmiotowe przedsięwzięcie jest na granicy terenów chronionych przed hałasem znacznie niższy niż wartości dopuszczalnego poziomu hałasu.

W przypadku jednoczesnego oddziaływania dwóch inwestycji o tym samym poziomie hałasu, sumaryczny poziom hałasu wzrasta maksymalnie o 3 dB (50 dB ⊕ 50 dB = 53 dB). W przypadku jednoczesnego oddziaływania dwóch inwestycji, z których jedna jest o 10 dB głośniejsza od drugiej, o poziomie hałasu decyduje inwestycja głośniejsza (40 dB ⊕ 50 dB = 50 dB).

W związku z powyższym stwierdza się, że efekt oddziaływania skumulowanego w zakresie hałasu w przypadku przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma istotnego znaczenia.