Załącznik nr 7 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są roboty obejmujące przebudowę wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków polegająca na budowie zbiornika uśredniającego osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni o objętości 10 m3 w Wąwelnie na działce nr  173/29 obręb Wąwelno, gm. Sośno. Budowa zbiornika wynika z konieczności odbioru przez gminę osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków, w których skład nie pozwala na doprowadzenie ich do części biologicznej oczyszczalni.

W układzie technologicznym oczyszczalnia nie ma komór fermentacyjnych czy innych obiektów do przeróbki osadów- ze względu na jej wielkość jest to oczyszczalnia z uproszczonym układem przeróbki osadów. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowana stabilizacja chemiczna wapnem palonym i odwodnienie na prasie. Pres higienizacji (stabilizacji) osadów może odbywać się dwufazowo tzn. prze i po odwodnieniu lub jednofazowo po odwodnieniu. Zależy to od stopnia ustabilizowania osadów, czasami są to osady silnie odwodnione. Zaprojektowany zbiornik o objętości czynnej 7,80 m3, pozwalający  na przejęcie dwóch porcji osadów, wyposażony jest w mieszadło i pompę. Zbiornik zaprojektowano z kręgów żelbetowych średnicy wewnętrznej 2,2 m z przykryciem dwudzielnym TWS o grubości 4 cm, wentylacją wywiewną i nawiewną Ø160PVC z filtrem węglowym, zakończoną kominkiem.  Do przetłaczania osadów wykorzystuje się istniejącą pompę typ 125-kdfu-170-27-A0-02 Ns=11,4 kW o wydajności ok. 4 l/s. W zbiorniku projektuje się mieszadło zatapialne średnio obrotowe (Ns=1,5 kW0 mocowane na prowadnicy, do wyciągania mieszadła i pompy żuraw obrotowy o wysięgu maksymalnym 1,5m. Zaprojektowano również złącze momentalne DN 100 mm. Zanieczyszczone wody opadowe z terenu utwardzonego ze stacji odwadniania osadu odprowadzane będą poprzez wpust deszczowy do projektowanego zbiornika. Przedmiotem zamówienia jest obiekt budowlany (zbiornik uśredniający osadów dowożonych z przydomowych oczyszczalni wraz z niezbędną infrastruktur jest obiektem technologicznym. Inwestycja nie wpłynie na wewnątrzzakładowy układ komunikacyjny oczyszczalni, nie projektuje się żadnych utwardzeń ani dodatkowych miejsc postojowych dla samochodów.

Inwestycja prowadzona będzie na podstawie pozwolenia na budowę wydanego przez Starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Lokalizacja inwestycji – dz. nr ewid. 173/29 obręb Wąwelno, gm. Sośno.

Roboty budowlane będą prowadzone na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków. Wobec powyższego na czas realizacji zadania należy zapewnić bezpieczną  i swobodną komunikację osobom wykonującym pracę na terenie oczyszczalni ścieków.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do wyceny prac.

Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej oraz SIWZ.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Organizację terenu budowy (należy uwzględnić, iż przed przekazaniem placu budowy kierownik budowy sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w trzech egzemplarzach i przekaże 2 egzemplarze Zamawiającemu);

- Pełną obsługę geodezyjną, w tym wytyczenie obiektów w terenie, inwentaryzację powykonawczą, wpisy w dzienniku budowy;

- Wykonanie robót budowlanych wg dokumentacji technicznej:

- Projektu i specyfikacji technicznej wykonania  i odbioru robót budowlanych i zgodnie z pozycjami przedmiarów robót;

- Warunków i decyzji administracyjnych załączonych do projekt;

- Dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wszelkie użyte do wykonania zamówienia materiały winny być I gatunku i powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projektu,  a także wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane. Na wbudowane materiały Wykonawca zobowiązany jest posiadać certyfikaty bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie;

- Przeprowadzenie pozytywnych odbiorów przez odpowiednie instytucje określone polskim ustawodawstwem- Państwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz Państwowej Straży Pożarnej i pokrycie wszelkich kosztów z tym związanych.

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach (dla Zamawiającego). Załączone przedmiary robót stanowią element pomocniczy przy wycenie; w ofercie Wykonawca określa wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie robót opisanych w dokumentacji projektowej. Wszystkie użyte w dokumentacji przetargowej znaki towarowe lub nazwy producentów są podane jedynie przykładowo i Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów o równoważnych parametrach jakościowych. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca przy odbiorze końcowym przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że wbudowane  wyroby budowlane są zgodne z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014r., poz. 883 z późn zm.). Wykonawca zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedza techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej oraz etyką zawodową.

Przedmiot zamówienia należy realizować w sposób uwzględniający wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z zapisem art. 29 ust. 5 ustawy Pzp.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika zamówień (CPV):

45252200-0-Wyposażenie oczyszczalni ścieków;

45112100-6- Roboty w zakresie kopania rowów;

45111200-0 – Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne;

45310000-3- Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45332400-7 – roboty instalacyjne w zakresie instalacji wodnokanalizacyjnej;

45315100-9 – instalacyjne roboty elektryczne;

Termin realizacji:  do 31.07.2017 r.

UWAGA!

Jeżeli w SIWZ i załącznikach do specyfikacji wskazana została nazwa producenta, znak towarowy (marka), patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp., jak również źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z opracowaną dokumentacją oraz zapewniają uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

Materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać stosowne atesty lub deklaracje zgodności stwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.