e-mail czemar@czemar.com.pl

NIP 953-102-46-53

# PROJEKT:   	Budowlano-wykonawczy

# BRANŻA:   	elektryczna

Nazwa zadania: 	Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno         w Gminie Sośno

Inwestor:		Gmina Sośno

ul. Nowa 1

89-412 Sośno

Obiekt:			Tłocznia sanitarna

Lokalizacja:		Obręb Sitno:   121, 131

Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

| Funkcja | Nazwisko imię i nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Projektant | tech. Grzegorz Dyrka Upr.bud. nr WBPP-NB-7210/136/82 Członek K-P IIB nr KUP/IE/00464/04 |  |

Bydgoszcz,  12.09.2017 r.

Zawartość opracowania

## Opis techniczny

- Informacja  BIOZ

III. 	Załączniki

IV. 	Rysunki

1. Plan zagospodarowania  w skali 1:500

2. Schemat zasilania

3. Schemat sterowania oświetlenia

1.  OPIS  TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- mapa syt.-wys. w skali 1:500,

- umowa przyłączeniowa z  ENEA Operator Sp. z o. o.,

- uzgodnienia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- akty prawne, normy i warunki techniczne.

1.2. Przedmiot opracowania

Projekt niniejszy w zakresie branży elektrycznej obejmuje wykonanie wewnętrznej linii zasilającej (WLZ) jako linii kablowej nn-0,4 kV mającej zasilać tłocznię                                  ścieków:

- temat      		- WLZ – linia kablowa nn-0,4 kV,

- obiekt             	- przepompownia-tłocznia,

- adres obiektu           - Sitno, gm. Sośno

- inwestor          	- Gmina Sośno

- adres inwestora	- ul. Nowa 1,  89-412 Sośno.

1.3. Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ)

Dla zasilania przepompowni-tłoczni zaprojektowano WLZ,  który stanowi linia kablowa YKYżo 5 x 6,0 mm2 wyprowadzona ze złącza kablowo-pomiarowego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego ENEA Operator Sp. z o. o. i zakończona w szafce sterowniczej UZS8 dostarczanej przez producenta łącznie z przepompownią.

Projektowany kabel ułożony zostanie na głębokości 0,7 m w rurze ochronnej AROT DVK 50.

Szczegóły wykonania (zapasy, podsypka, folia) wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125. Dokładna lokalizacja linii kablowej przedstawiona została na planie zagospodarowania.

1.4. Oświetlenie terenu

Projekt przewiduje w ramach oświetlenia terenu tłoczni wykorzystanie oprawy oświetleniowej na istniejącym słupie. Kabel zasilający typu YKYżo 3 x 2,5 mm2 wyprowadzić z szafki sterowniczej tłoczni  i ułożyć we wspólnym wykopie z bednarką ocynkowaną 30 x 5 mm. W szafce zostanie zamontowany układ sterowania oświetleniem zewnętrznym przy pomocy wyłącznika zmierzchowego. Należy zamontować na wysięgniku mocowanym do obudowy czujnik przekazujący impuls zależny od jaskrawości światła dziennego. Przewidziano także możliwość załączania ręcznego wyłącznikiem zabudowanym  na elewacji tablicy (schemat na rys. nr E-02).

1.5.  Ochrona od porażeń, połączenia wyrównawcze

Sieć elektryczna dystrybutora energii pracuje w systemie TN-C, instalacja odbiorcy w systemie TN-S. Szafka sterownicza dostarczana przez producenta jest  wykonana w II klasie izolacji (obliczenia skuteczności ochrony od porażeń  są więc zbędne).

Wykonanie  ochrony   przeciwporażeniowej zgodnie z normą SEP E-001.

1.6. Prace demontażowe

W zakresie branży elektrycznej przewidziany jest demontaż dotychczasowej szafki sterowniczej wraz z konstrukcją oraz istniejący kabel zasilający (WLZ)                          i oświetleniowy. Demontażowi podlega także komplet kabli zasilających i sterowniczych  w istniejacej przepompowni (adaptacja na studnię rewizyjną).

1.7. Bilans mocy

Σ Pi = 17.3 kW

współcz. jednoczesności kj = 0,55

moc szczytowa Ps = 9,52 kW

moc zapotrzebowana według umowy o przyłączenie 15,0 kW

2. Uwagi końcowe

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania                        i odbioru robót budowlano-montażowych” – część V „Instalacje elektryczne” oraz                       w zakresie robót kablowych PN-76/E-05125.

Prace musi wykonywać firma posiadająca odpowiednie uprawnienia                              do wykonywania robót budowlano-montażowych. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciw-porażeniowej i oporności uziemienia, sporządzić protokoły pomiarów i przedłożyć je Komisji Odbioru Robót.

opracował:

…………………………								              (Grzegorz Dyrka)

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

(wykonana na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126)

nazwa i adres obiektu budowlanego;

Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Sitno

adres obiektu budowlanego:

Sitno – gm. Sośno

numery ewidencyjne działek:

obręb Sośno:   121, 131

inwestor:

Gmina Sośno

ul. Nowa 1

89-412 Sośno

projektant sporządzający informację;

tech. Grzegorz Dyrka

85-870 Bydgoszcz , ul. Ogrody 11/16

Część opisowa

Całość robót wykonać zgodnie z:

-  warunkami pozwolenia na budowę,

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Elektrycznych                                      i Teletechnicznych,

- Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29.09.1997 w sprawie  ogólnych przepisów BHP (Dz. U. nr 129/97 poz. 844),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy,   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108.2002 poz.  953)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47/2003 poz.  401),

- Rozporządzeniem Ministra  Infrastruktury z  dnia  26.06.2002  w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191/2001 poz. 1596, zm. Dz. U. nr 178/2003 poz. 1745),

- normą PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,

- instrukcjami montażu i prób opracowanymi przez producentów poszczególnych   wyrobów.

Przed przystąpieniem do prac szczególnie niebezpiecznych należy przeprowadzić szkolenie pracowników dotyczące ww. zagrożeń i sposobu ich   uniknięcia, potwierdzone wpisem do zeszytu: Szkolenia stanowiskowe z datą   szkolenia, nazwiskiem i imieniem szkolonego pracownika, nazwiskiem i imieniem oraz stanowiskiem służbowym pracownika nadzoru prowadzącego szkolenie oraz tematykę szkolenia i podpisy ww. osób.

Na terenie budowy powinien przebywać przez cały czas pracownik nadzoru  średniego ze strony wykonawcy. Okresową kontrolę nad prawidłowością  wykonawstwa sprawuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

Należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP w zakresie montażu,   transportu, składowania materiałów, oznakowania miejsc niebezpiecznych.

Opracował  :

………………………..

..